## Расчет потр.Кот.№56а
Sys | Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источника | Источники | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Номер схемы подключения потребителя | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Число жителей | Коэффициент изменения нагрузки отопления | Коэффициент изменения нагрузки вентиляции | Коэффициент изменения нагрузки ГВС | Балансовый коэффициент закр.ГВС | Признак наличия регулятора на отопление | Kvs регулятора СО, м3/ч | Максимальный относительный расход на СО | Максимальный расход на СО, т/ч | Необходимая температура внутреннего воздуха для СО,°C | Признак наличия регулирующего клапана на СВ | Признак наличия регулятора температуры | Kvs регулятора ГВС, м3/ч | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Запас напора на СО при наладке, м | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СВ,°C | Расчетная темп. наружного воздуха для СВ,°C | Расчетный располагаемый напор в СВ, м | Доля циркуляции ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Напор насоса в контуре ГВС, м | Температура воды в цирк. контуре,°C | Температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС, °C | Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м | Максимальное давление на ГВС, м | Текущая температура холодной воды, °C | Количество секций ТО на СО | Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м | Количество параллельных групп ТО на СО | Расчетная темп.сет.воды на выходе из ТО, °C | Расчетная темп.сет.воды на выходе из потреб.,°C | Температура воды на выходе из 2 контура ТО, °C | Рекомендуемый номер элеватора | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм | Расчетный коэффициент смешения | Фактический коэффициент смешения | Номер установленного элеватора | Диаметр установленного сопла элеватора, мм | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Потери напора на сопле, м | Диаметр шайбы на вводе на под.тр-де, мм | Количество шайб на вводе на под. тр-де, шт | Диаметр шайбы на вводе на обр. тр-де, мм | Количество шайб на вводе на обр. тр-де, шт | Регулятор напора на вводе потребителя | Напор регулятора на вводе потребителя, м | Kvs регулятора на вводе потребителя, м3/ч | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Темп. воды после системы вентиляции, °C | Температура внутреннего воздуха СВ, °C | Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм | Количество шайб на систему вентиляции, шт | Потери напора на шайбе СВ, м | Расход сетевой воды на открытые ГВС, т/ч | Текущая температура воды на ГВС, °C | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Текущая температура воды в цирк. контуре, °C | Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Потери напора на шайбе ГВС, м | Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм | Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, мм | Количество установленных шайб на систему вентиляции, шт | Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Количество секций ТО ГВС I ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень | Потери напора в одной секции I ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/ч | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/ч | Температура на входе 1 контура I ступени, °C | Температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Температура на входе 2 контура I ступени, °C | Температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Количество секций ТО ГВС II ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень | Потери напора в одной секции II ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/ч | Температура на входе 1 контура II ступени, °C | Температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Температура на входе 2 контура II ступени, °C | Температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Коэффициент пропускной способности РД СО | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Расход воды в обратном тр-де, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Время остывания, ч | Давление вскипания, м | Статический напор, м | Расчетный расход на СО (констр), т/ч | Расчетный расход на СВ (констр), т/ч | Расход на циркуляцию ГВС (констр), т/ч | Разбор воды на ГВС (констр), т/ч | Располагаемый напор на вводе (констр), м | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Расход в подающем (калибровка), т/ч | Давление в подающем (калибровка), м | Расход в обратном (калибровка), т/ч | Давление в обратном (калибровка), м | Температура в подающем (калибровка), °C | Температура в обратном (калибровка), °C | ID ЦТП | Название ЦТП | Квартал
4 | МБОУ СОШ №25 | МБОУ СОШ №25 | 1 | 1 | 56 | 6 | 45 | 95 | 0.245 |  | 0 | [9 empty] | 18 |  |  |  | 70 | 95 | 18 | 1 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.3 | 69.5 | 9.8 | 1 | 0.99 | 94.3 | 69.5 | 17.8 | 0 | 0 | 23.722 | 1 | 0 | 3.033 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 9.8 | 1 |  | 9.7999 | 9.7999 | 0.2433 | 4.033 | 70.02 | 65.98 | 14.02 | 9.98 | 0 | 0 | 3.39 | 164.4 |  | -1.59 | 67 | [5 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.86459 | 65.3675

## Расчет потр.Кот.№64
Sys | Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источника | Источники | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Номер схемы подключения потребителя | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Число жителей | Коэффициент изменения нагрузки отопления | Коэффициент изменения нагрузки вентиляции | Коэффициент изменения нагрузки ГВС | Балансовый коэффициент закр.ГВС | Признак наличия регулятора на отопление | Kvs регулятора СО, м3/ч | Максимальный относительный расход на СО | Максимальный расход на СО, т/ч | Необходимая температура внутреннего воздуха для СО,°C | Признак наличия регулирующего клапана на СВ | Признак наличия регулятора температуры | Kvs регулятора ГВС, м3/ч | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Запас напора на СО при наладке, м | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СВ,°C | Расчетная темп. наружного воздуха для СВ,°C | Расчетный располагаемый напор в СВ, м | Доля циркуляции ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Напор насоса в контуре ГВС, м | Температура воды в цирк. контуре,°C | Температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС, °C | Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м | Максимальное давление на ГВС, м | Текущая температура холодной воды, °C | Количество секций ТО на СО | Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м | Количество параллельных групп ТО на СО | Расчетная темп.сет.воды на выходе из ТО, °C | Расчетная темп.сет.воды на выходе из потреб.,°C | Температура воды на выходе из 2 контура ТО, °C | Рекомендуемый номер элеватора | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм | Расчетный коэффициент смешения | Фактический коэффициент смешения | Номер установленного элеватора | Диаметр установленного сопла элеватора, мм | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Потери напора на сопле, м | Диаметр шайбы на вводе на под.тр-де, мм | Количество шайб на вводе на под. тр-де, шт | Диаметр шайбы на вводе на обр. тр-де, мм | Количество шайб на вводе на обр. тр-де, шт | Регулятор напора на вводе потребителя | Напор регулятора на вводе потребителя, м | Kvs регулятора на вводе потребителя, м3/ч | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Темп. воды после системы вентиляции, °C | Температура внутреннего воздуха СВ, °C | Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм | Количество шайб на систему вентиляции, шт | Потери напора на шайбе СВ, м | Расход сетевой воды на открытые ГВС, т/ч | Текущая температура воды на ГВС, °C | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Текущая температура воды в цирк. контуре, °C | Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Потери напора на шайбе ГВС, м | Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм | Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, мм | Количество установленных шайб на систему вентиляции, шт | Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Количество секций ТО ГВС I ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень | Потери напора в одной секции I ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/ч | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/ч | Температура на входе 1 контура I ступени, °C | Температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Температура на входе 2 контура I ступени, °C | Температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Количество секций ТО ГВС II ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень | Потери напора в одной секции II ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/ч | Температура на входе 1 контура II ступени, °C | Температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Температура на входе 2 контура II ступени, °C | Температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Коэффициент пропускной способности РД СО | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Расход воды в обратном тр-де, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Время остывания, ч | Давление вскипания, м | Статический напор, м | Расчетный расход на СО (констр), т/ч | Расчетный расход на СВ (констр), т/ч | Расход на циркуляцию ГВС (констр), т/ч | Разбор воды на ГВС (констр), т/ч | Располагаемый напор на вводе (констр), м | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Расход в подающем (калибровка), т/ч | Давление в подающем (калибровка), м | Расход в обратном (калибровка), т/ч | Давление в обратном (калибровка), м | Температура в подающем (калибровка), °C | Температура в обратном (калибровка), °C | ID ЦТП | Название ЦТП | Квартал
4 | персп.сп.з | персп.сп.з | 1 | 1 | 7 | 4 | 45 | 95 | 0.0224 | 0 | [9 empty] | 18 |  |  |  | 70 | 95 | 18 | 1 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.3 | 68.7 | 0.896 | 1 | 0.98 | 93.3 | 68.7 | 17.4 | 0 | 0 | 5.826 | 1 | 0 | 6.97 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.896 | 1 |  | 0.8961 | 0.8961 | 0.022 | 7.97 | 21.98 | 14.02 | 14.98 | 7.02 | 0 | 0 | 12.91 | 67.3 |  | -1.9 | 16 | [5 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.9377 | 3.8555
8 | СОШ №26 | СОШ №26 | 1 | 1 | 7 | 4 | 45 | 95 | 0.0448 | 0 | [9 empty] | 18 |  |  |  | 70 | 95 | 18 | 1 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.6 | 69.7 | 1.792 | 1 | 1 | 94.6 | 69.7 | 17.9 | 0 | 0 | 8.235 | 1 | 0 | 6.982 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.792 | 1 |  | 1.7919 | 1.7919 | 0.0446 | 7.982 | 21.99 | 14.01 | 14.99 | 7.01 | 0 | 0 | 5.15 | 33.9 |  | -1.49 | 16 | [5 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.96219 | 7.945
10 | персп.пищ. | персп.пищ. | 1 | 1 | 7 | 4 | 45 | 95 | 0.0224 | 0 | [9 empty] | 18 |  |  |  | 70 | 95 | 18 | 1 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.3 | 69.5 | 0.896 | 1 | 0.99 | 94.3 | 69.5 | 17.8 | 0 | 0 | 5.824 | 1 | 0 | 6.978 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.896 | 1 |  | 0.896 | 0.896 | 0.0223 | 7.978 | 21.99 | 14.01 | 14.99 | 7.01 | 0 | 0 | 6.81 | 42 |  | -1.58 | 16 | [5 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.9557 | 3.9485

## Расчет потр.Кот.№72б
Sys | Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источника | Источники | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Номер схемы подключения потребителя | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Число жителей | Коэффициент изменения нагрузки отопления | Коэффициент изменения нагрузки вентиляции | Коэффициент изменения нагрузки ГВС | Балансовый коэффициент закр.ГВС | Признак наличия регулятора на отопление | Kvs регулятора СО, м3/ч | Максимальный относительный расход на СО | Максимальный расход на СО, т/ч | Необходимая температура внутреннего воздуха для СО,°C | Признак наличия регулирующего клапана на СВ | Признак наличия регулятора температуры | Kvs регулятора ГВС, м3/ч | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Запас напора на СО при наладке, м | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СВ,°C | Расчетная темп. наружного воздуха для СВ,°C | Расчетный располагаемый напор в СВ, м | Доля циркуляции ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Напор насоса в контуре ГВС, м | Температура воды в цирк. контуре,°C | Температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС, °C | Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м | Максимальное давление на ГВС, м | Текущая температура холодной воды, °C | Количество секций ТО на СО | Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м | Количество параллельных групп ТО на СО | Расчетная темп.сет.воды на выходе из ТО, °C | Расчетная темп.сет.воды на выходе из потреб.,°C | Температура воды на выходе из 2 контура ТО, °C | Рекомендуемый номер элеватора | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм | Расчетный коэффициент смешения | Фактический коэффициент смешения | Номер установленного элеватора | Диаметр установленного сопла элеватора, мм | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Потери напора на сопле, м | Диаметр шайбы на вводе на под.тр-де, мм | Количество шайб на вводе на под. тр-де, шт | Диаметр шайбы на вводе на обр. тр-де, мм | Количество шайб на вводе на обр. тр-де, шт | Регулятор напора на вводе потребителя | Напор регулятора на вводе потребителя, м | Kvs регулятора на вводе потребителя, м3/ч | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Темп. воды после системы вентиляции, °C | Температура внутреннего воздуха СВ, °C | Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм | Количество шайб на систему вентиляции, шт | Потери напора на шайбе СВ, м | Расход сетевой воды на открытые ГВС, т/ч | Текущая температура воды на ГВС, °C | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Текущая температура воды в цирк. контуре, °C | Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Потери напора на шайбе ГВС, м | Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм | Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, мм | Количество установленных шайб на систему вентиляции, шт | Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Количество секций ТО ГВС I ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень | Потери напора в одной секции I ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/ч | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/ч | Температура на входе 1 контура I ступени, °C | Температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Температура на входе 2 контура I ступени, °C | Температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Количество секций ТО ГВС II ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень | Потери напора в одной секции II ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/ч | Температура на входе 1 контура II ступени, °C | Температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Температура на входе 2 контура II ступени, °C | Температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Коэффициент пропускной способности РД СО | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Расход воды в обратном тр-де, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Время остывания, ч | Давление вскипания, м | Статический напор, м | Расчетный расход на СО (констр), т/ч | Расчетный расход на СВ (констр), т/ч | Расход на циркуляцию ГВС (констр), т/ч | Разбор воды на ГВС (констр), т/ч | Располагаемый напор на вводе (констр), м | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Расход в подающем (калибровка), т/ч | Давление в подающем (калибровка), м | Расход в обратном (калибровка), т/ч | Давление в обратном (калибровка), м | Температура в подающем (калибровка), °C | Температура в обратном (калибровка), °C | ID ЦТП | Название ЦТП | Квартал
4 | МБОУ СОШ №16 | МБОУ СОШ №16 | 1 | 1 | 27 | 4 | 45 | 95 | 0.364 |  | 0 | [9 empty] | 18 |  |  |  | 70 | 95 | 18 | 1 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.9 | 69.9 | 14.56 | 1 | 1 | 94.9 | 69.9 | 18 | 0 | 0 | 28.61 | 1 | 0 | 3.164 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 14.56 | 1 |  | 14.5602 | 14.5602 | 0.3635 | 4.164 | 37.08 | 32.92 | 10.08 | 5.92 | 0 | 0 | 1.2 | 59.9 |  | -1.41 | 36 | [5 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.96559 | 24.9955

## Расчет потр.Кот.№65
Sys | Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источника | Источники | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Номер схемы подключения потребителя | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Число жителей | Коэффициент изменения нагрузки отопления | Коэффициент изменения нагрузки вентиляции | Коэффициент изменения нагрузки ГВС | Балансовый коэффициент закр.ГВС | Признак наличия регулятора на отопление | Kvs регулятора СО, м3/ч | Максимальный относительный расход на СО | Максимальный расход на СО, т/ч | Необходимая температура внутреннего воздуха для СО,°C | Признак наличия регулирующего клапана на СВ | Признак наличия регулятора температуры | Kvs регулятора ГВС, м3/ч | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Запас напора на СО при наладке, м | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СВ,°C | Расчетная темп. наружного воздуха для СВ,°C | Расчетный располагаемый напор в СВ, м | Доля циркуляции ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Напор насоса в контуре ГВС, м | Температура воды в цирк. контуре,°C | Температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС, °C | Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м | Максимальное давление на ГВС, м | Текущая температура холодной воды, °C | Количество секций ТО на СО | Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м | Количество параллельных групп ТО на СО | Расчетная темп.сет.воды на выходе из ТО, °C | Расчетная темп.сет.воды на выходе из потреб.,°C | Температура воды на выходе из 2 контура ТО, °C | Рекомендуемый номер элеватора | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм | Расчетный коэффициент смешения | Фактический коэффициент смешения | Номер установленного элеватора | Диаметр установленного сопла элеватора, мм | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Потери напора на сопле, м | Диаметр шайбы на вводе на под.тр-де, мм | Количество шайб на вводе на под. тр-де, шт | Диаметр шайбы на вводе на обр. тр-де, мм | Количество шайб на вводе на обр. тр-де, шт | Регулятор напора на вводе потребителя | Напор регулятора на вводе потребителя, м | Kvs регулятора на вводе потребителя, м3/ч | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Темп. воды после системы вентиляции, °C | Температура внутреннего воздуха СВ, °C | Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм | Количество шайб на систему вентиляции, шт | Потери напора на шайбе СВ, м | Расход сетевой воды на открытые ГВС, т/ч | Текущая температура воды на ГВС, °C | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Текущая температура воды в цирк. контуре, °C | Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Потери напора на шайбе ГВС, м | Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм | Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, мм | Количество установленных шайб на систему вентиляции, шт | Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Количество секций ТО ГВС I ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень | Потери напора в одной секции I ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/ч | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/ч | Температура на входе 1 контура I ступени, °C | Температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Температура на входе 2 контура I ступени, °C | Температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Количество секций ТО ГВС II ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень | Потери напора в одной секции II ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/ч | Температура на входе 1 контура II ступени, °C | Температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Температура на входе 2 контура II ступени, °C | Температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Коэффициент пропускной способности РД СО | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Расход воды в обратном тр-де, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Время остывания, ч | Давление вскипания, м | Статический напор, м | Расчетный расход на СО (констр), т/ч | Расчетный расход на СВ (констр), т/ч | Расход на циркуляцию ГВС (констр), т/ч | Разбор воды на ГВС (констр), т/ч | Располагаемый напор на вводе (констр), м | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Расход в подающем (калибровка), т/ч | Давление в подающем (калибровка), м | Расход в обратном (калибровка), т/ч | Давление в обратном (калибровка), м | Температура в подающем (калибровка), °C | Температура в обратном (калибровка), °C | ID ЦТП | Название ЦТП | Квартал
6 | МБДОУ Д/С № 30 | МБДОУ Д/С № 30 | 1 | 1 | 6 | 4 | 45 | 95 | 0.0597 |  | 0 | [9 empty] | 18 |  |  |  | 70 | 95 | 18 | 1 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.4 | 69.5 | 2.388 | 1 | 0.99 | 94.4 | 69.5 | 17.8 | 0 | 0 | 9.565 | 1 | 0 | 6.813 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 2.388 | 1 |  | 2.388 | 2.388 | 0.0593 | 7.813 | 19.91 | 12.09 | 13.91 | 6.09 | 0 | 0 | 5.88 | 80.1 |  | -1.58 | 16 | [5 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.92368 | 11.8596
10 | пищеблок | пищеблок | 1 | 1 | 7 | 4 | 45 | 95 | 0.04 |  | 0 | [9 empty] | 18 |  |  |  | 70 | 95 | 18 | 1 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.7 | 69.1 | 1.6 | 1 | 0.99 | 93.7 | 69.1 | 17.5 | 0 | 0 | 7.873 | 1 | 0 | 6.664 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.6 | 1 |  | 1.6001 | 1.6001 | 0.0395 | 7.664 | 19.83 | 12.17 | 12.83 | 5.17 | 0 | 0 | 8.09 | 111.8 |  | -1.77 | 16 | [5 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.90014 | 7.8378

## РЭТС Кот.№56а
Адрес | Вектор, км. (li) | Длина участка сети, км. (lc) | Нагрузка, Гкал/ч | М.т.н по век.Zt, (Гкм/час) | М.т.н по сети, Zc, (Гкм/час) | Rср. (км.) | Значения показателя конфи-ии тепл. сети, X | Значения показателя конфигурации тепловой сети
МБОУ СОШ №25 | 0.135 | 0.164 | 0.245 | 0.033075 | 0.04018 | 0.135 | 1.2148 | тр, тепла и мат, хар, опт-ны
| 0.135 | 0.164 | 0.245 | 0.033075 | 0.04018 | 0.135 | 1.2148
Rср, | 0.135
χ | 1.2148 | [6 empty] | тр, тепла и мат, хар, опт-ны

## РЭТС Кот.№72б
Адрес | Вектор, км. (li) | Длина участка сети, км. (lc) | Нагрузка, Гкал/ч | М.т.н по век.Zt, (Гкм/час) | М.т.н по сети, Zc, (Гкм/час) | Rср. (км.) | Значения показателя конфи-ии тепл. сети, X | Значения показателя конфигурации тепловой сети
МБОУ СОШ №16 | 0.05 | 0.06 | 0.364 | 0.0182 | 0.02184 | 0.05 | 1.2 | тр, тепла и мат, хар, опт-ны
| 0.05 | 0.06 | 0.364 | 0.0182 | 0.02184 | 0.05 | 1.2
Rср, | 0.05
χ | 1.2 | [6 empty] | тр, тепла и мат, хар, опт-ны

## РЭТС Кот.№65
Адрес | Вектор, км. (li) | Длина участка сети, км. (lc) | Нагрузка, Гкал/ч | М.т.н по век.Zt, (Гкм/час) | М.т.н по сети, Zc, (Гкм/час) | Rср. (км.) | Значения показателя конфи-ии тепл. сети, X | Значения показателя конфигурации тепловой сети
МБДОУ Д/С № 30 | 0.062432 | 0.08 | 0.0597 | 0.0037272 | 0.004776 | 0.062432 | 1.2814 | тр, тепла и мат, хар, опт-ны
пищеблок | 0.098 | 0.11 | 0.04 | 0.00392 | 0.0044 | 0.098 | 1.1224 | тр, тепла и мат, хар, опт-ны
| 0.16043 | 0.19 | 0.0997 | 0.0076472 | 0.009176 | 0.16043 | 2.4038
Rср, | 0.076702
χ | 1.1999 | [6 empty] | тр, тепла и мат, хар, опт-ны

## РЭТС КОТ.№64
Адрес | Вектор, км. (li) | Длина участка сети, км. (lc) | Нагрузка, Гкал/ч | М.т.н по век.Zt, (Гкм/час) | М.т.н по сети, Zc, (Гкм/час) | Rср. (км.) | Значения показателя конфи-ии тепл. сети, X | Значения показателя конфигурации тепловой сети
персп.пищ. | 0.039238 | 0.042 | 0.0224 | 0.00087892 | 0.0009408 | 0.039238 | 1.0704 | тр, тепла и мат, хар, опт-ны
СОШ №26 | 0.031187 | 0.034 | 0.0448 | 0.0013972 | 0.0015232 | 0.031187 | 1.0902 | тр, тепла и мат, хар, опт-ны
персп.сп.з | 0.055504 | 0.067 | 0.0224 | 0.0012433 | 0.0015008 | 0.055504 | 1.2071 | тр, тепла и мат, хар, опт-ны
| 0.12593 | 0.143 | 0.0896 | 0.0035194 | 0.0039648 | 0.12593 | 3.3677
Rср, | 0.039279
χ | 1.1266 | [6 empty] | тр, тепла и мат, хар, опт-ны

## Расчет сети Кот.№65
Sys | Номер источника | Источники | Балансодержатель | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Объем тр-да | Материальная хар-ка | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети | Период работы подающего тр-да | Период работы обратного тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да | Теплоизоляционный материал обр.тр-да | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да | Техническое состояние изоляции обр.тр-да | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Геодезическая отметка начала участка, м | Геодезическая отметка конца участка, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Эквивалентная длина подающего, м | Эквивалентная длина обратного, м | Приведенная длина подающего, м | Приведенная длина обратного, м | Число Рейнольдса на подающем | Число Рейнольдса на обратном | Kоэфф. гидравл. трения на подающем | Kоэфф. гидравл. трения на обратном | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Температура на поверхности, °С | Сортамент | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа | ВБР | Вид сети | Пр.
3 | 1 | 1 | филиал ООО «КТИ» «ТТС» | Кот.№65 | т1 | 21 | 0.08 | 0.08 | 0.21111 | 3.36 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3.9881 | -3.9881 | 0.026 | 0.026 | 14 | 13.974 | 6.026 | 6 | 20 | 19.974 | 12.026 | 12 | 8 | 7.948 | 1.086 | 1.086 | 2.805 | 2.805 | 23.805 | 23.805 | 57901.3 | 42628.6 | 0.03423 | 0.03423 | 0.226 | -0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.85 | 404.43 | 95 | 94.84 | 68.83 | 68.73 | 0.89 | Сталь | 0.051 | 24 | 5.8282 | 0.17158 | 0.18179 | 0.0038175 | 0 | 0.020008 | 0.97999 | отопл. | 80.64
5 | 1 | 1 | филиал ООО «КТИ» «ТТС» | т1 | т2 | 58.2 | 0.08 | 0.08 | 0.58509 | 9.312 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Подвальная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3.9881 | -3.9881 | 0.066 | 0.066 | 13.974 | 13.908 | 6.092 | 6.026 | 19.974 | 19.908 | 12.092 | 12.026 | 7.948 | 7.816 | 1.086 | 1.086 | 2.805 | 2.805 | 61.005 | 61.005 | 57901.3 | 42628.6 | 0.03423 | 0.03423 | 0.226 | -0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.41 | 1260.88 | 94.84 | 94.36 | 69.15 | 68.83 | 14.96 | Сталь | 0.051 | 24 | 5.8282 | 0.17158 | 0.18179 | 0.01058 | 0 | 0.055452 | 0.94455 | отопл. | 223.488
7 | 1 | 1 | филиал ООО «КТИ» «ТТС» | т2 | МБДОУ Д/С № 30 | 0.9 | 0.08 | 0.08 | 0.0090478 | 0.144 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Подвальная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2.388 | -2.388 | 0.001 | 0.001 | 13.908 | 13.906 | 6.094 | 6.092 | 19.908 | 19.906 | 12.094 | 12.092 | 7.816 | 7.813 | 0.401 | 0.401 | 2.723 | 2.723 | 3.623 | 3.623 | 34670.5 | 25867.8 | 0.03526 | 0.03526 | 0.135 | -0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.18 | 19.62 | 94.36 | 94.35 | 69.51 | 69.51 | 14.93 | Сталь | 0.051 | 24 | 5.8282 | 0.17158 | 0.18179 | 0.0001636 | 0 | 0.0008575 | 0.99914 | отопл. | 3.456
9 | 1 | 1 | филиал ООО «КТИ» «ТТС» | т2 | т3 | 16 | 0.05 | 0.05 | 0.062832 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1.6001 | -1.6001 | 0.037 | 0.037 | 13.908 | 12.87 | 5.13 | 6.092 | 19.908 | 19.87 | 12.13 | 12.092 | 7.816 | 7.741 | 2.135 | 2.135 | 1.506 | 1.506 | 17.506 | 17.506 | 37169.1 | 27365 | 0.03985 | 0.03985 | 0.232 | -0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.17 | 258.08 | 94.36 | 94.11 | 68.78 | 68.61 | 0.8 | Сталь | 0.051 | 24 | 4.5785 | 0.21841 | 0.18179 | 0.0029086 | 0 | 0.011976 | 0.98802 | отопл. | 38.4
11 | 1 | 1 | филиал ООО «КТИ» «ТТС» | т3 | пищеблок | 16.6 | 0.05 | 0.05 | 0.065188 | 1.66 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Надземная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1.6001 | -1.6001 | 0.039 | 0.039 | 12.87 | 12.832 | 5.168 | 5.13 | 19.87 | 19.832 | 12.168 | 12.13 | 7.741 | 7.664 | 2.135 | 2.135 | 1.506 | 1.506 | 18.106 | 18.106 | 36785.1 | 27365 | 0.03985 | 0.03985 | 0.232 | -0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.37 | 444.19 | 94.11 | 93.74 | 69.05 | 68.78 | -16.02 | Сталь | 0.051 | 24 | 4.5785 | 0.21841 | 0.18179 | 0.0030177 | 0 | 0.012425 | 0.98758 | отопл. | 39.84
[9 empty] | 0.93327 | 16.076 | [75 empty] | 385.824
|  |  | Норм. п-ка ХВО | 0.0069995
|  |  | Норм. авар. п-ка | 0.018665
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
|  |  | 1.4263 | 0.18454 | 24

## Расчет сети Кот.№72б
Sys | Номер источника | Источники | Балансодержатель | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Объем тр-да | Материальная хар-ка | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети | Период работы подающего тр-да | Период работы обратного тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да | Теплоизоляционный материал обр.тр-да | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да | Техническое состояние изоляции обр.тр-да | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Геодезическая отметка начала участка, м | Геодезическая отметка конца участка, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Эквивалентная длина подающего, м | Эквивалентная длина обратного, м | Приведенная длина подающего, м | Приведенная длина обратного, м | Число Рейнольдса на подающем | Число Рейнольдса на обратном | Kоэфф. гидравл. трения на подающем | Kоэфф. гидравл. трения на обратном | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Температура на поверхности, °С | Сортамент | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа | ВБР | Вид сети | Пр.
3 | 1 | 1 | филиал ООО «КТИ» «ТТС» | Кот.№72а | т0 | 0.9 | 0.08 | 0.08 | 0.0090478 | 0.144 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Подвальная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 27 | 27 | 14.5602 | -14.5602 | 0.053 | 0.053 | 11 | 10.947 | 5.053 | 5 | 38 | 37.947 | 32.053 | 32 | 6 | 5.894 | 13.968 | 13.968 | 2.908 | 2.908 | 3.808 | 3.808 | 211394.3 | 157721.7 | 0.03302 | 0.03302 | 0.825 | -0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 19.72 | 95 | 95 | 69.83 | 69.83 | 14.97 | Сталь | 0.051 | 17 | 5.8335 | 0.17142 | 0.102 | 9.18e-05 | 0 | 0.0005171 | 0.99948 | отопл. | 2.448
5 | 1 | 1 | филиал ООО «КТИ» «ТТС» | т0 | МБОУ СОШ №16 | 59 | 0.08 | 0.08 | 0.59313 | 9.44 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 27 | 27 | 14.5602 | -14.5602 | 0.865 | 0.865 | 10.947 | 10.082 | 5.918 | 5.053 | 37.947 | 37.082 | 32.918 | 32.053 | 5.894 | 4.164 | 13.968 | 13.968 | 2.908 | 2.908 | 61.908 | 61.908 | 211394.3 | 157721.7 | 0.03302 | 0.03302 | 0.825 | -0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793.1 | 1158.13 | 95 | 94.87 | 69.91 | 69.83 | 0.9 | Сталь | 0.051 | 17 | 5.8335 | 0.17142 | 0.102 | 0.006018 | 0 | 0.033898 | 0.9661 | отопл. | 160.48
[9 empty] | 0.60218 | 9.584 | [75 empty] | 162.928
|  |  | Норм. п-ка ХВО | 0.0045163
|  |  | Норм. авар. п-ка | 0.012044
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
|  |  | 1.755 | 0.027094 | 17

## Расчет сети Кот.№64
Sys | Номер источника | Источники | Балансодержатель | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Объем тр-да | Материальная хар-ка | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети | Период работы подающего тр-да | Период работы обратного тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да | Теплоизоляционный материал обр.тр-да | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да | Техническое состояние изоляции обр.тр-да | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Геодезическая отметка начала участка, м | Геодезическая отметка конца участка, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Эквивалентная длина подающего, м | Эквивалентная длина обратного, м | Приведенная длина подающего, м | Приведенная длина обратного, м | Число Рейнольдса на подающем | Число Рейнольдса на обратном | Kоэфф. гидравл. трения на подающем | Kоэфф. гидравл. трения на обратном | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Температура на поверхности, °С | Сортамент | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа | ВБР | Вид сети | Пр.
3 | 1 | 1 | филиал ООО «КТИ» «ТТС» | Кот.№64 | тк1 | 17.33 | 0.1 | 0.1 | 0.27222 | 3.466 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3.584 | -3.584 | 0.006 | 0.006 | 15 | 14.994 | 7.006 | 7 | 22 | 21.994 | 14.006 | 14 | 8 | 7.988 | 0.277 | 0.277 | 3.636 | 3.636 | 20.966 | 20.966 | 41627.9 | 30647.6 | 0.033 | 0.033 | 0.13 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.19 | 367.3 | 95 | 94.84 | 69.02 | 68.91 | 0.95 | Сталь | 0.051 | 24 | 6.7394 | 0.14838 | 0.18179 | 0.0031504 | 0 | 0.019334 | 0.98067 | отопл. | 83.184
5 | 1 | 1 | филиал ООО «КТИ» «ТТС» | тк1 | персп.сп.з | 50 | 0.065 | 0.065 | 0.33183 | 6.5 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0.8961 | -0.8961 | 0.009 | 0.009 | 14.994 | 14.985 | 7.015 | 7.006 | 21.994 | 21.985 | 14.015 | 14.006 | 7.988 | 7.97 | 0.179 | 0.179 | 1.97 | 1.97 | 51.97 | 51.97 | 16012.1 | 11788.6 | 0.03959 | 0.03959 | 0.077 | -0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391.81 | 887.6 | 94.84 | 93.28 | 68.71 | 67.72 | 0.85 | Сталь | 0.051 | 24 | 5.1914 | 0.19263 | 0.18179 | 0.0090893 | 0 | 0.042968 | 0.95703 | отопл. | 156
7 | 1 | 1 | филиал ООО «КТИ» «ТТС» | тк1 | т1 | 14.66 | 0.1 | 0.1 | 0.23028 | 2.932 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2.6879 | -2.6879 | 0.003 | 0.003 | 14.994 | 14.991 | 7.009 | 7.006 | 21.994 | 21.991 | 14.009 | 14.006 | 7.988 | 7.983 | 0.16 | 0.16 | 3.554 | 3.554 | 18.214 | 18.214 | 31220 | 23293.3 | 0.03377 | 0.03377 | 0.098 | -0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.48 | 313.88 | 94.84 | 94.65 | 69.56 | 69.45 | 0.95 | Сталь | 0.051 | 24 | 6.7394 | 0.14838 | 0.18179 | 0.002665 | 0 | 0.016355 | 0.98364 | отопл. | 70.368
9 | 1 | 1 | филиал ООО «КТИ» «ТТС» | т1 | СОШ №26 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.029845 | 0.38 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1.7919 | -1.7919 | 0 | 0 | 14.991 | 14.991 | 7.009 | 7.009 | 21.991 | 21.991 | 14.009 | 14.009 | 7.983 | 7.982 | 0.074 | 0.074 | 3.411 | 3.411 | 5.311 | 5.311 | 20812.8 | 15528.5 | 0.03518 | 0.03518 | 0.065 | -0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.52 | 40.79 | 94.65 | 94.62 | 69.71 | 69.69 | 0.95 | Сталь | 0.051 | 24 | 6.7394 | 0.14838 | 0.18179 | 0.0003454 | 0 | 0.0021197 | 0.99788 | отопл. | 9.12
11 | 1 | 1 | филиал ООО «КТИ» «ТТС» | т1 | персп.пищ. | 10 | 0.065 | 0.065 | 0.066366 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0.896 | -0.896 | 0.002 | 0.002 | 14.991 | 14.989 | 7.011 | 7.009 | 21.991 | 21.989 | 14.011 | 14.009 | 7.983 | 7.978 | 0.179 | 0.179 | 1.97 | 1.97 | 11.97 | 11.97 | 16011 | 11945.9 | 0.03959 | 0.03959 | 0.077 | -0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.64 | 179.79 | 94.65 | 94.34 | 69.51 | 69.31 | 0.85 | Сталь | 0.051 | 24 | 5.1996 | 0.19232 | 0.18179 | 0.0018179 | 0 | 0.0086073 | 0.99139 | отопл. | 31.2
[9 empty] | 0.93054 | 14.578 | [75 empty] | 349.872
|  |  | Норм. п-ка ХВО | 0.006979
|  |  | Норм. авар. п-ка | 0.018611
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
|  |  | 0.55426 | 0.058324 | 24

## Расчет сети Кот.№56а
Sys | Номер источника | Источники | Балансодержатель | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Объем тр-да | Материальная хар-ка | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети | Период работы подающего тр-да | Период работы обратного тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да | Теплоизоляционный материал обр.тр-да | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да | Техническое состояние изоляции обр.тр-да | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Геодезическая отметка начала участка, м | Геодезическая отметка конца участка, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Эквивалентная длина подающего, м | Эквивалентная длина обратного, м | Приведенная длина подающего, м | Приведенная длина обратного, м | Число Рейнольдса на подающем | Число Рейнольдса на обратном | Kоэфф. гидравл. трения на подающем | Kоэфф. гидравл. трения на обратном | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Температура на поверхности, °С | Сортамент | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа | ВБР | Вид сети | Пр.
3 | 1 | 1 | филиал ООО «КТИ» «ТТС» | Кот.№56а | т1 | 16.9 | 0.08 | 0.08 | 0.1699 | 2.704 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Надземная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 57 | 57 | 9.7999 | -9.7999 | 0.126 | 0.126 | 16 | 15.874 | 6.126 | 6 | 73 | 72.874 | 63.126 | 63 | 10 | 9.748 | 6.372 | 6.372 | 2.887 | 2.887 | 19.787 | 19.787 | 142282.2 | 104752.2 | 0.03325 | 0.03325 | 0.555 | -0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.87 | 559.66 | 95 | 94.92 | 69.03 | 68.97 | -15.75 | Сталь | 0.051 | 24 | 5.8449 | 0.17109 | 0.18179 | 0.0030722 | 0 | 0.015525 | 0.98447 | отопл. | 64.896
5 | 1 | 1 | филиал ООО «КТИ» «ТТС» | т1 | МБОУ СОШ №25 | 147.5 | 0.065 | 0.065 | 0.9789 | 19.175 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Надземная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 57 | 56 | 9.7999 | -9.7999 | 2.858 | 2.858 | 15.874 | 14.016 | 9.984 | 6.126 | 72.874 | 70.016 | 65.984 | 63.126 | 9.748 | 4.033 | 19.087 | 19.087 | 2.212 | 2.212 | 149.712 | 149.712 | 175116.6 | 130654.8 | 0.03526 | 0.03526 | 0.841 | -0.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6034.84 | 4447.46 | 94.92 | 94.31 | 69.48 | 69.03 | -15.87 | Сталь | 0.051 | 24 | 5.1713 | 0.19338 | 0.18179 | 0.026814 | 0 | 0.11988 | 0.88012 | отопл. | 460.2
[9 empty] | 1.1488 | 21.879 | [75 empty] | 525.096
|  |  | Норм. п-ка ХВО | 0.008616
|  |  | Норм. авар. п-ка | 0.022976
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
|  |  | 1.5956 | 0.060937 | 24